## Infotexte
Infotexte für Sophena
Bereich | Tab | Eintrag | Text | Anmerkung
Ergebnisse | Weitere Ergebnisse | Primärenergiefaktor | Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Schätzung, die auf Grundlage der AGFW-Richtlinie erstellt wurde. Eine verbindliche Berechnung des Primärenergiefaktors kann nur durch einen anerkannten Sachverständigen durchgeführt werden.
Projektdaten | Kosteneinstellungen | Eigenstrombedarf | Der Prozentsatz bezieht sich auf die im Heizhaus erzeugte Wärmemenge.
Basisdaten | Kosteneinstellungen | Eigenstrombedarf | Der Prozentsatz bezieht sich auf die im Heizhaus erzeugte Wärmemenge.
Projektdaten | Kosteneinstellungen | Mittlere Stromerlöse | Bei der Berechnung der mittleren Stromerlöse müssen u.a. auch Differenzen zwischen Vergütungszeitraum und Projektlaufzeit sowie ggf. der Mehrwert von eigenverbrauchtem Strom berücksichtigt werden.
Wärmeverteilung | Wärmeverteilung | Gleichzeitigkeitsfaktor | Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist der Quotient aus der tatsächlich im Netz benötigten Maximalleistung und der Summe der Nennleistungen der Abnehmer und beeinflusst somit die im Heizhaus zu installierende Leistung. Gleichzeitigkeitsfaktoren bewegen sich normalerweise im Bereich zwischen 0,5 und 1. Je mehr Abnehmer ein Wärmenetz versorgt und je unterschiedlicher diese sind, umso höher ist der Effekt und umso geringer ist der Gleichzeitigkeitsfaktor.
Wärmeverteilung | Wärmeverteilung | Glättungsfaktor | Der Glättungsfaktor bestimmt den Einfluss des Gleichzeitigkeitsfaktors auf die Glättung der Jahresdauerlinie. Die Voreinstellung 10 glättet die Jahresdauerlinie so, dass Leistungsspitzen in etwa um den Gleichzeitigkeitsfaktor reduziert werden. Bei einem Glättungsfaktor von 0 bleibt die Jahresdauerlinie unabhängig vom Gleichzeitigkeitsfaktor unverändert. Der Glättungsfaktor hat keine Auswirkung auf die Berechnung der zu installierenden Leistung.
Wärmenutzung | Neuen Abnehmer erfassen | Heizlast | Die Heizlast umfasst Gebäudebeheizung einschließlich Warmwasserbereitung.
Investitionen | Investitionen | KWK-Anlagen | Hinweis: Die elektrische Leistung eines BHKW ist abhängig vom Aufstellungsort.
Investitionen | Investitionen | Kesselzubehör | Sofern bei Biomassekesseln keine Kosten für Kesselzubehör (Austragung, Entaschung, Regeltechnik und Einbau) enthalten sind, können diese in Summe mit 60-90% der Kosten für den Kessel mit Feuerung grob überschlagsmäßig abgeschätzt werden. Bei fossilen Kesseln sind ggf. Kosten für Einbau (ca. 2.500 € - 5.000 €) und Tanks (20-30 % der Kosten für den Kessel) zu berücksichtigen. | löschen
Investitionen | Investitionen | Heizhaus-Technik | Diese Kategorie beinhaltet Hydraulik- und Elektroinstallation (ca. 10-15 % der Kosten für Wärmeerzeuger mit Zubehör, Gebäude und Wärmenetz) sowie übergeordnete Mess- und Regeltechnik (15-20 % der Kosten für die Technik ohne Biomassekessel). | löschen
Investitionen | Investitionen | Gebäude | Bei einem Neubau können für das Heizhaus in etwa 100-200 €/kW angesetzt werden. Bei Umbauten ist eine individuelle Abschätzung unerlässlich. | löschen
Investitionen | Investitionen | Wärmenetz-Technik | Bei Netzpumpen verringern sich die Kosten pro kW maximale Netzlast für höhere Leistungsbereiche sehr stark. Während im kleineren Leistungsbereich z.B. bei 50-100 kW etwa 55-40 €/kW anfallen, sind z.B. bei 1.000-5.000 kW etwa 10-5 €/kW ansetzbar. Die angegebenen Spannen beziehen sich auf Erfahrungswerte für ein Wärmenetz mit einem Heizkreis. | löschen
Investitionen | Investitionen | Wärmenetz-Bau | Kosten für Rohr- und Tiefbau eines Wärmenetzes hängen im Wesentlichen davon ab, ob flexible oder starre Leitungen verlegt werden, wie Oberfläche und Untergrund beschaffen sind und welchen Durchmesser die Leitungen haben. Die Spanne reicht hier in etwa von 100 €/m für flexible Rohrleitungen mit 25 mm Durchmesser auf unbefestigtem Gelände bis 500 €/m für starre Leitungen mit 150 mm Durchmesser auf asphaltiertem Gelände. | löschen
Investitionen | Investitionen | Planung | In Summe betragen die Planungskosten erfahrungsgemäß ca. 8-12 % der gesamten Investitionskosten. | löschen
Wärmeverteilung | Pufferspeicher | Lambda-Wert der Dämmung | Bei der Berechnung wird vereinfachend davon ausgegangen, dass es sich um einen zylindrischen Speicher mit homogener Dämmung in der angegebenen Stärke handelt.
Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | Jahresarbeitszahl | Zur Ermittlung kann z.B. der Jahresarbeitszahlrechner des Bundesverbands Wärmepumpe (https://www.waermepumpe.de/jazrechner/) verwendet werden. | nur bei Wärmepumpen!
Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | Nutzungsgrad | Es muss der thermische Nutzungsgrad der KWK-Anlage eingegeben werden. | nur bei KWK-Anlagen!
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Ausrichtung | Die Ausrichtung muss in Grad eingegeben werden. Dabei sind bei 0° die Kollektoren nach Süden ausgerichtet, bei - 90° nach Osten, bei 90° nach Westen und bei 180° nach Norden.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Fläche | Hier wird die Bruttokollektorfläche eingegeben. Bei einer Freiflächenanlage können pro m2 Grundfläche ca. 0,5 m2 Bruttokollektorfläche angenommen werden.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Neigung | Bei Dachanlagen wird die Dachneigung eingegeben, bei Freiflächenanlagen die Summe aus Hangneigung und Kollektorneigung. Dabei entspricht 0° einem waagrecht liegenden Kollektor.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Betriebsart | Automatisch (Einstrahlung): Die Entscheidung erfolgt stundenweise datengetrieben (Zieltemperaturbetrieb ab einer Einstrahlung pro m2 > 0,4 kW). Automatisch (Jahreszeit): Im Sommer erfolgt Zieltemperaturbetrieb, im Rest des Jahres Vorwärmbetrieb. Dabei wird der beim Pufferspeicher erfasste Sommerzeitraum verwendet. Vorwärmbetrieb: Es erfolgt ganzjährig Vorwärmbetrieb. Zieltemperaturbetrieb: Es erfolgt ganzjährig Zieltemperaturbetrieb.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Überhöhung | Erst wenn die Temperatur der Solarthermieanlage um den angegebenen Wert höher als die im Wärmenetz benötigte Temperatur ist, liefert die Anlage Wärme.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Temperaturdifferenz | DIe im Wärmenetz benötigte Temperatur ist um den angegebenen Wert höher als die Rücklauftemperatur (nur bei Vorwärmbetrieb relevant).
Basisdaten | Klimadaten | Längengrad | Angabe in Grad, ggf. mit Vorzeichen (+ entspricht Ost, - entspricht West)
Basisdaten | Klimadaten | Breitengrad | Angabe in Grad, ggf. mit Vorzeichen (+ entspricht Nord, - entspricht Süd)
Basisdaten | Klimadaten | Bezugsmeridian | Zentraler Längengrad der Zeitzone der Wetterstation, stets ein Vielfaches von 15°, Angabe ggf. mit Vorzeichen (+ entspricht Ost, - entspricht West)
Wärmeverteilung | Saisonale Fahrweise | Beginn Sommer | In den sich ergebenden Zwischenzeiten werden die Werte durch lineare Interpolation ermittelt.
Wärmeverteilung | Pufferspeicher | maximale Entladeleistung | Maximale Wärmemenge, die in einer Stunde abgegeben werden kann. Relevant v.a. bei saisonalen Wärmespeichern.
Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | Nutzungsgrad | Hier können pauschale Verluste durch Verrohrung, Verschattung oä berücksichtigt werden. | nur bei Solarthermieanlagen
Produktdaten | Wärmepumpen | Betriebsdaten | Die Berechnungen sind umso genauer, je mehr Betriebspunkte bekannt sind. Für jede Zieltemperatur müssen mindestens 2 Betriebspunkte erfasst werden.Zieltemperaturen können nur auf 5°C genau erfasst werden.

## Plausis
Plausis in Sophena
Bereich | Unterbereich | Wert | Regel | Art | Meldung
Allgemein |  | Zahl | Bei der Eingabe einer Zahl darf kein Text eingegeben werden | Fehler
Wärmeverteilung | Wärmenetz | Vorlauftemperatur | muss größer als Rücklauftemperatur sein | Fehler | Die Rücklauftemperatur ist größer oder gleich der Vorlauftemperatur.
Wärmeverteilung | Wärmenetz | Rücklauftemperatur | muss kleiner als Vorlauftemperatur sein | Fehler | Die Rücklauftemperatur ist größer oder gleich der Vorlauftemperatur.
Wärmeverteilung | Wärmenetz | Vorlauftemperatur | darf nur ein Vielfaches von 5 sein | Fehler | Die Vorlauftemperatur kann nur auf 5 °C genau angegeben werden.
Wärmeverteilung | Wärmenetz | Rücklauftemperatur | darf nur ein Vielfaches von 5 sein | Fehler | Die Rücklauftemperatur kann nur auf 5 °C genau angegeben werden.
Wärmeverteilung | Wärmenetz | Gleichzeitigkeitsfaktor | muss > 0 und <= 1 sein | Fehler | Der Gleichzeitigkeitsfaktor muss zwischen 0 und 1 liegen.
Wärmeverteilung | Wärmenetz | Glättungsfaktor | darf nicht negativ sein | Fehler | Der Glättungsfaktor darf nicht negativ sein.
Wärmeverteilung | Pufferspeicher | Maximale Ladetemperatur | darf nicht kleiner als Rücklauftemperatur sein | Fehler | Die Rücklauftemperatur ist größer oder gleich der maximalen Ladetemperatur des Pufferspeichers.
Wärmeerzeugung | Neuer Wärmeerzeuger | Rang | Wert darf nicht schon vorhanden sein | Fehler | Es besteht bereits ein Wärmeerzeuger mit dem angegebenen Rang.
Wärmeerzeuger | Brennstoffspezifizierung | Wassergehalt | muss zwischen 0 und 60% liegen | Fehler | Der Wassergehalt muss zwischen 0% und 60% liegen.
Produktdaten | Kessel | Wirkungsgrad | muss zwischen 0 und 120% liegen | Fehler | Es muss ein Wirkungsgrad zwischen 0% und 120% angegeben werden.
Produktdaten | KWK | Wirkungsgrad | muss zwischen 0 und 100% liegen | Fehler | Es muss ein Wirkungsgrad zwischen 0% und 100% angegeben werden.
Produktdaten | Wärmepumpen | COP | muss zwischen 1 und 6 liegen | Fehler | Es muss ein COP zwischen 1 und 6 angegeben werden.
Wärmeerzeuger | Wärmerückgewinnung | Leistung Wärmeerzeuger, Angabe bei der Wärmerückgewinnungsanlage | müssen übereinstimmen | Warnung | Die Leistung des Wärmeerzeugers stimmt nicht mit der von der Wärmerückgewinnungsanlage benötigten Leistung überein. Als Folge können fehlerhafte Ergebnisse bei den energetischen Berechnungen auftreten.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Ausrichtung | muss zwischen -180° und 180° liegen | Fehler | Die Ausrichtung muss zwischen -180° und 180° liegen.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Neigung | muss zwischen 0 und 90° liegen | Fehler | Die Neigung muss zwischen 0° und 90° liegen.
Wärmeerzeuger | Solarthermieanlage | Betriebsart | Bei der Auswahl von "automatisch (Jahreszeit)" muss beim Puffer die saisonale Fahrweise aktiviert sein. | Fehler | Die Betriebsart "automatisch (Jahreszeit)" ist nur möglich, wenn beim Puffespeicher die saisonale Fahrweise aktiviert ist.
Basisdaten | Klimadaten | Wetterstation | Mussfeld | Fehler | Bitte benennen Sie die Wetterstation.
Basisdaten | Klimadaten | Längengrad | muss zwischen -180° und 180° liegen | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für den Längengrad ein.
Basisdaten | Klimadaten | Breitengrad | muss zwischen -180° und 180° liegen | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für den Breitengrad ein.
Basisdaten | Klimadaten | Höhe | muss zwischen 0 und 5000 liegen | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für die Höhe ein.
Basisdaten | Klimadaten | Bezugsmeridian | muss zwischen -180° und 180° liegen | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für den Bezugsmeridian ein.
Wärmeverteilung | Saisonale Fahrweise | Beginn Sommer | muss nach dem Ende des Winter sein | Fehler | Der Sommer muss nach dem Ende des Winters beginnen.
Wärmeverteilung | Saisonale Fahrweise | Ende Sommer | muss vor dem Anfang des Winter sein | Fehler | Der Sommer muss vor dem Anfang des Winters enden.
Produktdaten | Wärmepumpen-Betriebsdaten | Quelltemperatur | muss zwischen -30° und 100° liegen | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für die Quelltemperatur ein.
Produktdaten | Wärmepumpen-Betriebsdaten | Zieltemperatur | muss zwischen 5° und 95° liegen und auf 5° genau sein | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für die Vorlauftemperatur ein.
Produktdaten | Wärmepumpen-Betriebsdaten | Maximale Leistung | muss größer 0 sein | Fehler | Bitte geben Sie einen gültigen Wert für die Leistung ein.
Produktdaten | Wärmepumpen-Betriebsdaten | COP | muss zwischen 1 und 10 liegen | Fehler | Es muss ein COP zwischen 1 und 10 angegeben werden.
Produktdaten | Wärmepumpen-Betriebsdaten |  | Tabelle darf nicht leer sein. | Fehler | Bitte erfassen Sie Daten für mindestens 2 Betriebspunkte.
Produktdaten | Wärmepumpen-Betriebsdaten |  | pro Zieltemperatur müssen mindestens 2 Datensätze eingegeben werden | Fehler | Bitte geben Sie mindestens 2 Betriebspunkte für jede Zieltemperatur ein.